## Ventil infiltrations
réalisation : IZUBA énergies
Infiltrations - Perméabilité à l'air
màj 02/12/2022
1 / CONVERSION Q4 ou n50 / DEBIT D'INFILTRATION
Source : NF EN 12831 (mars 2004) - Systèmes de chauffage dans les bâtiments : Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base
Source : NF P52-612/CN (février 2005) - Systèmes de chauffage dans les bâtiments : Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base - Complément national à la norme NF EN 12831
Valeurs par défaut pour les calculs des articles 6 à 9
Source : document CETE de Lyon : Perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments - Généralités et sensibilisation - Octobre 2006
Équations de conversion
| [1] | Q fuite courant = 2 x V x n50 x e x ε | Issue de la NF EN 12831
Un facteur 2 est introduit dans l'équation [1] parce que la valeur de n50 est donnée pour le bâtiment entier.
Le calcul doit prendre en compte le cas le plus défavorable, dans lequel tout l'air d'infiltration entre sur une seule face du bâtiment.
| [1*] | Q*fuite courant = V x n50 x e x ε = Q fuite courant / 2 | Le facteur 2 est enlevé du calcul.
| [2] | Q4Pa-surf = (4/50)n x Comp x n50 | Issue du document CETE de Lyon
| [3] | n50 = Q4Pa-surf x (50/4)n / Comp | Issue du document CETE de Lyon
| [4] | ncourant =Q fuite courant / (2 x V) = Q*fuite courant / V | Issue du document CETE de Lyon
| [5] | ncourant = n50 x (DPcourant/50)n | Issue du document CETE de Lyon
|  | Exposant d'écoulement : n = 2/3 | Issue du document CETE de Lyon
| n50 connu : calcul de la valeur pour la simulation, puis Q4 |  | Utilisation des formules [1*], puis [5], puis [2]
|  | Taux de renouvellement d'air sous 50 Pa, n50 = | 0.8 | vol/h à 50 Pa | valeur à saisir
|  | Volume chauffé, V : | 1260 | m3 | valeur à saisir
|  | Coefficient d'exposition, e : | 0.05 | - | valeur à saisir à partir des tableaux ci-après
|  | Facteur correctif de hauteur, ε : | 1 | - | valeur à saisir à partir des tableaux ci-après
|  | Débit de fuite courant, Q*fuite courant : | 50.4 | m3/h
|  | Renouv d'air courant, ncourant : | 0.04 | vol/h
|  | Différence de pression courante, DPcourant : | 0.55902 | Pa
|  | Surface parois froides, A PF-RT2005 : | 585.35 | m² | valeur à saisir
|  | Compacité, Comp : | 2.1526 | m
|  | Q4Pa-surf = | 0.31972 | m3/(h.m²) à 4Pa
| Q4 connu : calcul de la valeur pour la simulation, puis n50 |  | Utilisation des formules [3], puis [1*], puis [5]
|  | Q4Pa-surf = | 0.32 | m3/(h.m²) à 4Pa | valeur à saisir
|  | Surface parois froides, A PF-RT2005 : | 585.35 | m² | valeur à saisir
|  | Volume chauffé, V : | 1260 | m3 | valeur à saisir
|  | Compacité, Comp : | 2.1526 | m
|  | Taux de renouvellement d'air sous 50 Pa, n50 = | 0.8007 | vol/h à 50 Pa
|  | Coefficient d'exposition, e : | 0.05 | - | valeur à saisir à partir des tableaux ci-après
|  | Facteur correctif de hauteur, ε : | 1 | - | valeur à saisir à partir des tableaux ci-après
|  | Débit de fuite courant, Q*fuite courant : | 50.4439 | m3/h
|  | Renouv d'air courant, ncourant : | 0.040035 | vol/h
|  | Différence de pression courante, DPcourant : | 0.55902 | Pa
Valeurs tabulées des coefficients
| NF EN 12831 | coef. d'exposition, e | espace chauffé sans ouvertures exposées | espace chauffé avec une ouverture exposée | espace chauffé avec plus d'une ouverture exposée
| (mars 2004) | classe d'exposition
|  | site non abrité (bâtiments en zone ventée, bâtiments de grande hauteur en centre-ville) | 0 | 0.03 | 0.05
|  | site modérément abrité (bâtiments en campagne protégés par des arbres ou par d'autres bâtiments, banlieue) | 0 | 0.02 | 0.03
|  | site très abrité (bâtiments de taille moyenne en centre-ville, bâtiments en forêt) | 0 | 0.01 | 0.02
|  | Hauteur de l'espace chauffé au-dessus du sol (du centre du local au niveau du sol) | 0 à 10 m | 10 à 30 m | > 30 m
|  | facteur correctif de hauteur, ε | 1 | 1.2 | 1.5
| NF P52-612/CN | coef. d'exposition, e | espace chauffé sans ouvertures exposées | espace chauffé à simple exposition | espace chauffé avec exposition multiples
| (février 2005) | classe d'exposition
|  | site non abrité (constructions isolées en bord de mer ou en rase campagne) | 0.01 | 0.03 | 0.05
|  | site modérément abrité (constructions situées dans les villes petites et moyennes ou à la périphérie des grands centres urbains) | 0.01 | 0.02 | 0.03
|  | site très abrité (constructions situées à l'intérieur des grands centres urbains) | 0.01 | 0.01 | 0.02
|  | Hauteur de l'espace chauffé au-dessus du sol (du centre du local au niveau du sol) | 0 à 10 m | 10 à 30 m | > 30 m
|  | facteur correctif de hauteur, ε | 1 | 1.2 | 1.5
2 / REFERENTIELS
| RE2020 | Q4Pa-surf en m3/(h.m²) à 4 Pa | Valeur par défaut RE 2020 | Valeur Effinergie RE2020
ThBCED
|  | Logement individuel (diffus ou groupé) | 0.6 | 0.4
|  | Logement individuel (diffus ou groupé), mesure par échantillonnage (application du coef * 1,2) | 0.5 | 0.33
|  | Logement collectif | 1 | 0.8
|  | Logement collectif, mesure par échantillonnage (application du coef * 1,2) | 0.83 | 0.67
|  | Bureaux, hôtels, restaurants, enseignement, petits commerces, établissements sanitaires | 1.7
|  | Autres usages | 1.7
| RT2012 | Q4Pa-surf en m3/(h.m²) à 4 Pa | Valeur par défaut RT 2012 | Valeur Effinergie 2017
ThBCE
|  | Logement individuel (diffus ou groupé) | 0.6 | 0.4
|  | Logement collectif | 1 | 1
|  | Logement collectif, mesure par échantillonnage | 1 | 0.8
|  | Bureaux, hôtels, restaurants, enseignement, petits commerces, établissements sanitaires | 1.7 | 1.7
|  | Autres usages | 1.7 | 1.7
| RT 2005 | I4 en m3/(h.m²) à 4 Pa | Valeur par défaut RT 2005 | Valeur référence RT 2005 | Valeur Effinergie BBC
ThCE juil 2006
|  | Logement individuel (diffus ou groupé) | 1.3 | 0.8 | 0.6
|  | Logement collectif | 1.7 | 1.2 | 1
|  | Bureaux, hôtels, restaurants, enseignement, petits commerces, établissements sanitaires | 1.7 | 1.2 | 1.7
|  | Autres usages | 3 | 2.5 | 3
| RT existant | I4 en m3/(h.m²) à 4 Pa | Valeur par défaut
| ThCex oct 2008 |  | Système de ventilation non rénové
|  |  | fenêtres sans joints et cheminée sans trappe de fermeture | fenêtres sans joints ou cheminée sans trappe de fermeture | autres cas | fen étanches (à joints) | autres cas
|  | Résidentiel | 2.5 | 2 | 1.7 | - | -
|  | Autres usages | - | - | - | 3 | 3.5
| RT existant | I4 en m3/(h.m²) à 4 Pa | Valeur par défaut
| ThCex oct 2008 |  | Système de ventilation rénové
|  | Logement, bureaux, hôtels, restaurants, enseignement, établissements sanitaires | 1.7
|  | Autres usages | 3
| NF EN 12831 | n50 en vol/h à 50 Pa | Étanchéité élevée | Étanchéité moyenne | Étanchéité basse
| (mars 2004) |  | joints de fenêtre et portes de haute qualité | fenêtre à double vitrage, joints normaux | fenêtres à simple vitrage, pas de joints
|  | Maisons individuelles | < 4 | 4 à 10 | > 10
|  | autres logements ou bâtiments | < 2 | 2 à 5 | > 5
| NF P52-612/CN | I4 en m3/(h.m²) à 4 Pa | Étanchéité élevée | Étanchéité moyenne | Étanchéité basse
| (février 2005) |  | joints de fenêtre et portes de haute qualité | fenêtre à double vitrage, joints normaux | fenêtres à simple vitrage, pas de joints
|  | Logement individuel (diffus ou groupé) | <0,9 (0,7) | 1,15 à 2,3 (1,8) | >2,3 (2,3)
|  | Bureaux, hôtels, restaurants, enseignement, petits commerces, établissements sanitaires | <0,8 (0,6) | 2,8 à 2 (1,2) | >2 (2)
|  | Autres usages | < 1,5 (1,2) | 1,5 à 3,3 (2,4) | >3,3 (3,3)
| Passivhaus | n50 en vol/h à 50 Pa | Valeur maximale Passivhaus
|  | Résidentiel | 0.6
|  | Non résidentiel | 0.6
3 / DEFINITIONS
| Indice | Coefficient de débit d'air
| Notation | Cenv
| Unité | m3/(h.Pan)
| Définition | Caractérise les défauts de l'enveloppe : dépend de la surface de fuite et de la forme des orifices
| Indice | Exposant d'écoulement
| Notation | n
| Unité | sans unité
| Définition | Dépend de la nature de l'écoulement, valeur retenue : 2/3. Valeur proche de 1 : écoulement laminaire, proche de 0,5 : écoulement inertiel
| Indice | Surface de parois froides
| Notation | A PF-RT2005
| Unité | m²
| Définition | Parois déperditives, c'est-à-dire donnant sur l'extérieur, sur le sol ou sur des locaux non-chauffés, hors planchers bas.
| Indice | Compacité
| Notation | Comp
| Unité | m
| Définition | Rapport volume sur surface de parois froides
| Formule | Comp = V / A PF-RT2005
| Indice | Débit de fuite
| Notation | Qfuite
| Unité | m3/h
| Définition | Débit d'air à travers l'enveloppe dû à la différence de pression entre l'enceinte du bâtiment et son environnement
| Formule | Qfuite = Cenv x DPn
| Indice | Indice de perméabilité à l'air
| Notation | I4 ou Q4Pa-surf
| Unité | m3/(h.m²) à 4Pa
| Définition | Débit de fuite sous 4 Pa divisé par la surface de parois froides (au sens de la RT2005, hors planchers bas)
| Formule | I4 = Qfuite 4Pa / A PF-RT2005
| Indice | Taux de renouvellement d'air sous 10 Pa
| Notation | n10
| Unité | vol/h à 10 Pa
| Définition | Débit de fuite sous 10 Pa divisé par le volume chauffé
| Formule | n10 = Qfuite 10Pa / V
| Indice | Taux de renouvellement d'air sous 50 Pa
| Notation | n50
| Unité | vol/h à 50 Pa
| Définition | Débit de fuite sous 50 Pa divisé par le volume chauffé
| Formule | n50 = Qfuite 50Pa / V